## PC2B
Sample Number |  |  |  |  | 20545211 | 20729796 | 20760438 | 20914098 | 21050218 | 21261517 | 21450513 | 21667104 | 21857601 | 22088620 | 22235490 | 22504546 | 22693899
Text ID |  |  |  |  | EV-23-026069-208504 | EV-23-027976-226305 | EV-23-028253-228613 | EV-23-030158-242017 | EV-23-031082-251750 | EV-23-033726-270314 | EV-23-035713-288327 | EV-23-038561-306818 | EV-23-040759-323284 | EV-23-043598-343754 | EV-23-045455-356107 | EV-23-048717-380194 | EV-23-050721-396354
Description |  |  |  |  | PC2B | PC2B | PC2B | PC2B | PC2B | PC2B | PC2B | PC2B | PC2B | PC2B | PC2B | PC2B | PC2B
Sampling Point |  |  |  |  | Impianto TAF - Stabilimento di Brindisi | Impianto TAF - Stabilimento di Brindisi | Impianto TAF - Stabilimento di Brindisi | Impianto TAF - Stabilimento di Brindisi | Impianto TAF - Stabilimento di Brindisi | Impianto TAF - Stabilimento di Brindisi | Impianto TAF - Stabilimento di Brindisi | Impianto TAF - Stabilimento di Brindisi | Impianto TAF - Stabilimento di Brindisi | Impianto TAF - Stabilimento di Brindisi | Impianto TAF - Stabilimento di Brindisi | Impianto TAF - Stabilimento di Brindisi | Impianto TAF - Stabilimento di Brindisi
Sampled Date |  |  |  |  | 14/07/2023 12:45 | 28/07/2023 13:00 | 31/07/2023 12:00 | 14/08/2023 09:42 | 28/08/2023 13:30 | 14/09/2023 10:30 | 28/09/2023 09:00 | 13/10/2023 13:15 | 27/10/2023 09:30 | 13/11/2023 10:30 | 27/11/2023 13:00 | 13/12/2023 10:10 | 27/12/2023 10:10
Name | Unit | Method | D. Lgs. 152/06 e s.m.i. Tabella 3, allegato 5 alla parte terza per lo scarico in acque superficiali | D.D. 1966 del 23/10/2009 della Provincia di Brindisi | [13 empty] | Media
boro | mg/l | EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014 | 2 |  | 1.72 | 1.56 | 1.56 | 1.59 | 1.85 | 1.85 | 1.9 | 1.9 | 1.92 | 1.94 | 1.8 | 1.88 | 1.84 | 1.7992
solfati | mg/l | UNI EN ISO 10304-1:2009 | 1000 |  | 1530 | 1460 | 1280 | 1310 | 1290 | 1370 | 1450 | 1390 | 1620 | 1310 | 1200 | 1920 | 1410 | 1417.5
cloruri | mg/l | UNI EN ISO 10304-1:2009 | 1200 |  | 9910 | 10700 | 9950 | 9420 | 9860 | 10400 | 9830 | 9720 | 9040 | 9860 | 9350 | 9570 | 9300 | 9750
fluoruri | mg/l | UNI EN ISO 10304-1:2009 | 6 |  | 0.75 | 0.72 | 0.67 | 0.71 | 0.64 | 0.96 | 0.78 | 0.9 | 0.76 | 0.69 | 0.94 | 0.95 | 0.89 | 0.80083